SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS S.A.

Expediente de contratación nº 06/2025

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS S.A. MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

Burgos, febrero 2025

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONCURSO DE SUMINISTRO DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS DE AGUAS DE BURGOS

FAMILIA NÚM. 1 - TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, PVC-O Y PIEZAS ESPECIALES

FAMILIA NÚM. 2 - MATERIAL PARA REPARACIONES, ACOMETIDAS Y BATERÍAS DE CONTADORES

FAMILIA NÚM. 3 - VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES

FAMILIA NÚM. 4 - TUBERÍA Y ACCESORIOS POLIETILENO PE-40 PE-100

FAMILIA NÚM. 5 - TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y ACCESORIOS DE PVC NO PLASTIFICADO, NO ESTRUCTURADO COLOR TEJA CON JUNTA ELÁSTICA

FAMILIA NÚM. 6 - TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PRFV

FAMILIA 1: TUBERÍA Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL y PVC-O.

FUNDICIÓN DÚCTIL

CONDICIONES GENERALES

La tubería estará conforme a la norma UNE-EN 545

En general la tubería, deberá cumplir las especificaciones que se concretan en las normas Internacionales siguientes: ISO 2531/91, ISO 8179-1, EN 681-1, ISO 4633 y UNE-EN 545.

TUBERÍA

Descripción

Los tubos serán fabricados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una campana para el alojamiento de la junta que sirve para asegurar la estanqueidad.

Características geométricas

Los tubos tendrán una longitud mínima total de 6 ml.

Las dimensiones y pesos conforme a la norma UNE-EN 545 en vigor:

- Clase 40 de DN 60 a DN 300

- Clase 30 de DN 350 a DN 600

- Clase 25 de DN 700 a DN 2000

Juntas

Unión automática flexible, mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1.

Desviación angular

- Entre DN 60 y DN 300: 5º  			Entre DN 350 y DN 1000: 4º

Revestimiento interior

Revestimiento interior de poliuretano a base de dos componentes, sin disolvente, aplicado en fábrica en los tubos. Los extremos, enchufes y extremos lisos se protegen con un revestimiento espeso de epoxi.

Espesores del revestimiento de poliuretano

Para diámetros <= 200 el espesor mínimo ser de 1300 micras

Para diámetros > 200 el espesor mínimo ser de 1500 micras

El revestimiento debe cumplir con la norma europea EN 15655

Especificaciones técnicas del revestimiento de poliuretano según la norma EN 15655:

Rango de utilización:

Temperaturas de servicio permanentes de hasta 45ºC.

Aguas con pH comprendido entre 1 y 13.

Revestimiento exterior tubos

Revestimiento exterior a base de una capa de aleación de Zn-Al y Cu, en una cantidad mínima de 400 gr/m2., depositado por metalización al arco eléctrico a partir de un hilo único de aleación Zn-Al (Cu).

Este revestimiento se completa con una protección acrílica de 80 micras de espesor medio.

Revestimientos conformes a la norma UNE-EN545

Garantía de calidad

El fabricante aportará al menos las siguientes certificaciones, o similares:

- Certificado ISO 9001 de Gestión de la Calidad

- Certificado ISO 14001 de Gestión Ambiental

- Certificado OHSAS 18001 o ISO 45001 de Gestión de seguridad y salud en el trabajo

- Certificado de Calidad de Producto en vigor conforme con la norma UNE-EN 545 para los diámetros y materiales a ofertar.

ACCESORIOS y SISTEMAS DE UNIÓN

Tubos

La unión entre tubos se efectuará a través de una unión flexible, automática con anillo de caucho bilabiado de Etileno-Propileno (EPDM).

Piezas unión

Accesorios de fundición dúctil EN-JGS-500-7 fabricados según Norma EN 545 y la Norma EN 1563.  La unión entre piezas especiales y tubos se efectuará a través de una unión flexible, mecánica, con anillo de caucho y fabricado en EPDM apto para agua potable, presionado por una contrabrida móvil. Esta contrabrida estará sujeta por bulones que enganchan en el resalte de la campana de la pieza por su parte posterior.

Cuando las piezas lleven la unión con brida, estarán de acuerdo con la serie ISO y serán móviles.

Piezas recubiertas con pintura epoxi tanto interna como externamente, atóxica, apta para uso con agua potable, a base de polvo de epoxi atóxico, de color azul RAL 5005, con un espesor mínimo de 250 micras, aplicado en caliente sobre la pieza debidamente granallada (Sa 2½ mínimo según EN ISO8501-1) y completamente limpia de aceites, grasas, humedades u otras materias extrañas y con posterior secado de las piezas en horno. Los recubrimientos se realizan según la Norma EN 545, apartado 4.5 y según la norma EN 14.901

Accesorios diseñados según las especificaciones dimensionales de la norma EN545 ajustándose a la serie A o a la serie B

Junta acerrojada para tubo

Formada mediante la instalación de una junta de anillo EPDM con inserciones metálicas, a instalar en la campana del tubo convencional.

Opcionalmente deberá poder realizarse mediante contrabridas, bulones y anillo metálico. Requiere la formación de cordón de soldadura en la tubería.

Desviación angular:

DN80 a DN150: 5º			DN200 a DN300: 4º		DN350 a DN600: 3º

Junta acerrojada para accesorio

Formada por contrabrida, bulones, espaciador, junta de estanqueidad y anillo de goma con insertos metálicos. No hará necesaria la presencia de cordón de soldadura en la tubería.

Desviación angular:

DN60 a DN150: 4º                                 DN200 a DN300: 3º

TUBOS Y ACCESORIOS EN PVC-O

NORMATIVA

Las tuberías de policloruro de vinilo orientado (PVC-O) cumplirán las especificaciones de la Norma UNE-EN 17176: 2019

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tubos de policloruro de vinilo orientado (PVC-O)

Son tubos de plástico - fabricados a partir de una materia prima compuesta esencialmente de resina sintética de PVC técnico, mezclada con la proporción mínima indispensable de aditivos colorantes, estabilizantes y lubrificantes.

Aspecto

Las superficies internas y externas de los tubos deben ser lisas, limpias, exentas de ranuras, burbujas, cavidades, rechupes y otros defectos superficiales que alteren la funcionalidad del tubo.

La sección transversal de los tubos ante un corte no debe presentar grietas ni burbujas.

Cada extremo del tubo debe cortarse limpiamente y perpendicular a su eje.

El color de los tubos debe ser azul y uniforme en todo el espesor de la pared, con tonalidad opaca que evite la penetración de la luz exterior.

Sistema de unión

El sistema de unión entre tubos de PVC-O será entre el extremo liso de un tubo y la embocadura integrada (copa) del siguiente. La estanqueidad deberá quedar asegurada mediante la junta flexible de enchufe alojada en el interior de la copa.

No se admitirán uniones encoladas ni el uso de adhesivos o pegamentos.

Juntas

Las juntas de estanqueidad estarán formadas por un doble anillo, el primero será de EPDM o caucho y será el encargado de lograr la estanqueidad; el otro será de polipropileno, cuya misión será otorgar rigidez a la junta haciendo que ésta forme parte integral de la tubería, tendrá dureza mínima IHRD 60±5 conforme la norma UNE-EN 681-1 vigente.

El suministro de tubos deberá salir de fábrica con la junta instalada.

Timbraje – Presión Nominal

El timbraje mínimo exigido en las uniones es el mismo que para el resto del tubo definido como su presión nominal.

Resistencia mínima requerida (MRS)

La resistencia mínima queda definida por el nivel de orientación de la estructura polimérica del PVC, tanto en dirección tangencial como en dirección axial.

La resistencia mínima requerida (MRS) debe ser igual o mayor que 50 MPa conforme a la Tabla 1 del apartado 6.3 de la norma UNE-EN 17176-1:2019. Clase 500.

Rigidez anular

La rigidez anular inicial mínima de los tubos deberá ser ≥ 5 KN/m2 para PN 16 y ≥ 7 KN/m2 para PN 20

Marcado

Los tubos deberán marcarse conforme a la norma UNE-EN 17176:2019 que dicta:

Los tubos deben marcarse permanentemente a intervalos no superiores a 1 metro. El marcado sobre los tubos debe incluir, como mínimo, la siguiente información:

- El nombre del fabricante y/o marca comercial

- El material del tubo y su clasificación

- El diámetro exterior nominal dn y el espesor nominal de pared en

- La referencia a la norma UNE-EN 17176

- La presión nominal PN

- El coeficiente C

- Centro de producción

- Fecha de producción y código del FAMILIA de producción

El color del marcado debe ser diferente del color base del tubo. El tamaño del marcado debe ser tal que sea fácilmente legible.

Accesorios y Piezas especiales

Los accesorios de PVC-O cumplirán con los mismos requisitos que los tubos de PVC-O indicados en los apartados anteriores.

Accesorios serán fabricados de acuerdo a la norma española UNE-CEN/TS 17176-3:2019

Garantía de calidad

El fabricante aportará al menos las siguientes certificaciones, o similares:

- Certificado ISO 9001 de Gestión de la Calidad

- Certificado ISO 14001 de Gestión Ambiental

- Certificado OHSAS 18001 o ISO 45001 de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

- Certificado de Calidad de Producto en vigor conforme con la norma UNE-EN 17176: 2019 para los diámetros y presiones a ofertar.

- Las tuberías dispondrán de certificado cumplimiento UNE-EN-525

FAMILIA 2: MATERIAL DE REPARACIONES, ACOMETIDAS Y BATERÍAS DE CONTADOR.

ACCESORIOS DE LATÓN

Los accesorios a que se refiere este apartado son las derivaciones Tes, codos, racores y uniones para las tuberías de polietileno y que cumplirán con las siguientes especificaciones:

Estos accesorios estarán fabricados bajo la Norma EN 1254-3 y clasificados como junta de compresión tipo A según dicha norma. Roscas según UNE-EN 10226-1

Estarán formados por un cuerpo y cabezal de latón tipo CW 617N, teniendo el cabezal una rosca hembra para adaptarse al cuerpo con mayor facilidad. Sistema de montaje de la tubería que no requiere desmontar el accesorio.

Certificado para agua potable

Prueba anti corrosión según ISO 9227, 240 hs en niebla salina.

La estanqueidad se conseguirá mediante una junta de caucho-nitrilo, apta para el uso alimentario y alojada en un asentamiento que le permita ajustarse a las posibles variaciones del diámetro de la tubería y sujeta por un anillo.

La resistencia a la tracción del accesorio sobre la tubería lo realizará por compresión, y sin cortarlo, con una mordaza con resina poliacetálica, haciendo que el conjunto de todos los componentes instalados sea capaz de soportar una presión de trabajo de 16 atmósferas.

Profundidad mínima de alojamiento del tubo dentro del accesorio:

| Diámetro mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud mm | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |

ACCESORIOS DE COMPRESIÓN PLÁSTICOS POLIPROPILENO

Este apartado es aplicable a accesorios de los siguientes tipos:

- Accesorios Mecánicos de PP de enchufe rápido

- Enlaces universales y de reparación

- Collarines y Tomas en Carga mecánicas

Los accesorios a los que se refiere este apartado son accesorios mecánicos de polipropileno PP para sistemas de distribución de agua a presión PN16 y según la UNE EN ISO 19069. El PP utilizado será 100 % virgen no reciclado y sin aditivos, no permitiéndose material reprocesado, ni reciclado en ningún concepto.

Los Casquillos interiores anti-retráctiles será de Acetal (POM) y de Acero inoxidable para la transición a tuberías de CU otros materiales diferentes al PE.

Juntas elastómericas serán NBR hasta 63 mm y diámetros superiores EPDM de acuerdo a la UNE EN 681-1.

Roscas: Serán de PP-B igual que el cuerpo del accesorio o Latón (CW617N, incluido en la lista de componente 4MS).

Anillos de refuerzo: Será de acero inoxidable 304. El anillo de refuerzo estará incluido en todas las roscas hembra de los collarines sin excepción y para los accesorios con rosca hembra (enlaces, codos, te …) desde 1 ¼” hasta 4”.

Tornillos y tuercas, para aquellos collarines y tomas en carga que dispongan de tornillos y tuercas, estos deberán ser de acero inoxidable.

Todos los accesorios serán fabricados según la norma ISO 17885. Los accesorios conformes con esta norma y otras, que sean certificados por un organismo de certificación, pueden marcarse en consecuencia.

Los accesorios anteriores podrán tener la forma de enlaces, enlace mixto rosca, tes iguales y reducidas, reducciones, codos, tapones, portabridas, collarines, tomas en carga ...

Los accesorios de 20-63 mm incorporarán una junta (NBR) cautiva en el cuerpo del accesorio, de tal manera que la estanquidad es independiente del apriete y semi-cautiva para dimensiones mayores.

Los accesorios dispondrán de unos topes centrales que cubren todo el perímetro del accesorio para limitar el exceso de penetración de la tubería. Solo, si el accesorio es de reparación, no llevará los topes.

Los accesorios roscados responden a la norma UNE-EN 10226-1 o ISO 7/1.

Los enlaces universales y de reparación deben ser accesorios de compresión mecánicos que permiten realizar la unión y reparación de cualquier tubería de metal y plástica (PE, PP, PEX, PVC-U, ABS, PB, PP-R, Plomo, Cobre, Acero) para sistemas de distribución de agua a presión PN16. Fabricados en PP block copolímero y casquillo interior anti - retráctil de acetal (POM) con dientes de acero inoxidable, materias primas vírgenes no recicladas y sin aditivos. Los accesorios incorporarán una junta tórica XXL en EPDM que compensa los defectos de la tubería y una doble junta de seguridad en EPDM. Permiten una longitud de reparación de 119 mm a 176 mm para diámetros entre 14-64 mm.

Los accesorios dispondrán de un certificado de conformidad sanitaria de materiales en contacto con agua de consumo humano.

ACCESORIOS UNIVERSALES

Se especifican en este apartado las piezas para las conexiones entre tuberías de distintos materiales o diámetros exteriores, en sus diferentes apartados de enchufes y bridas, así como los collarines y demás piezas especiales para las distintas tuberías.

Uniones y bridas universales

Accesorio formado por manguito, contrabrida, junta de cierre y tornillería en dimensiones DN-40 hasta 500 mm., siendo el manguito y la contrabrida de fundición nodular EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563, protegido contra la corrosión mediante una capa epoxi alimentario de 250 micras aplicada electrostáticamente interna y externamente según DIN 30677. La junta de cierre EPDM, homologada para agua potable. Tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 con revestimiento sintético anticorrosión

El accesorio de brida permitirá indistintamente unirse a las de PN 10-16 atmósferas.

Collarines de toma

Los collarines de toma para las tuberías corresponderán a las siguientes características:

Para las tuberías de PE, fibrocemento y fundición en una gama entre 63 y 400 mm. de DN, con salidas roscadas a 2” y con salida brida de 80 hasta 200 mm. de DN, todos ellos para una presión nominal de 16 atmósferas; formados por 2 cuerpos de fundición nodular GGG-50, con una capa de epoxi alimentario de 250 micras. Tornillos en acero inoxidable A2 y tuercas en acero inoxidable A4 resistente al ácido con revestimiento anti-fricción. Junta de EPDM alimentario, pegada al cuerpo y tapa en toda la superficie de los mismos, con los espesores y estrías correspondientes en la zona de la toma, para conseguir la estanqueidad requerida a los mismos.

Collarines de toma de bandas

Los cabezales serán fabricados en fundición dúctil e incluirán una tuerca de latón CW617N de toma. Conjunto pintado en epoxi y protegido eléctricamente pare evitar corrosiones de tipo galvánico.

Las bandas fabricadas en acero inoxidable sin soldaduras, recubiertas de caucho NBR

Válvulas automáticas de control y regulación

Serán de funcionamiento hidráulico, formadas por cuerpo y tapa fabricados en fundición dúctil y extremos con bridas de PN-16, recubiertos tanto interior como exteriormente de pintura epoxi, unidos con tornillería de acero inox., alojando en su interior un conjunto móvil de fundición, acero inox y elastómero que cierra sobre un asiento de bronce o acero inox.

La tapa dispondrá en su parte superior de un visor de cobre y vidrio para saber en cada momento la posición de la válvula. En el cuerpo tendrá los orificios sobre los que vendrán instalados los manómetros y circuitos de acero inox., que comunican el cuerpo y la tapa de la válvula con los pilotos de inox y bronce que controlan las distintas funciones de la válvula, disponiendo en los mismos de válvulas, filtros y grifos de purga y aislamiento que permitan su sustitución sin interrumpir el flujo en la válvula. Dispondrá de una función que permita regular la velocidad de apertura y cierre.

En diámetros hasta DN-200, el sistema de cierre, incluirá un dispositivo que permita el cierre progresivo en presencia de pequeños caudales.

(nota: Dada las características del agua de Burgos, no podrán tener elementos que cambien las propiedades de la misma o produzcan oxidación.)

Filtros

Serán de gran capacidad y tapa de limpieza superior, con los extremos embridados PN-16, fabricados tanto el cuerpo como la tapa y el soporte de la malla interior en fundición dúctil. Tornillería en acero inoxidable.

La superficie mínima del tamiz filtrante, será de 1.5 veces el DN.

Tamiz de forma convexa con malla de 2 x 2 mm., en acero inox. AISI 316, reforzado con rejilla de fundición dúctil GGG 40 con recubrimiento epoxi. Disponiendo en la parte lateral del cuerpo de orificios para purga con tapón.

FAMILIA 3: VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES.

VÁLVULAS DE COMPUERTA EN BRIDAS Y ROSCA

Válvula de compuerta de asiento elástico en PN 16, con unión mediante BRIDAS y orificios según UNE-EN 1092-2 con distancia entre ellas serie básica 14 según UNE-EN 558-1, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) o serie básica 20 según apartado.

Compuerta vulcanizada interior y exteriormente con EPDM y tuerca embutida en el cierre de latón naval, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito superior en NBR e inferior en EPDM, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad GSK.

Tornillos en acero inoxidable AISI 304, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de fabricación por 10 años. Admite accionamientos: volantes, ejes de extensión y capuchón.

Válvula de registro/acometida de compuerta de asiento elástico, PN 16, con unión mediante rosca hembra según DIN 3352-4,con cuerpo, tapa en GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, compuerta vulcanizada con EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente, calidad GSK, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, garantía frente a cualquier defecto de fabricación de 10 años. Admite accionamientos: volante, eje de extensión y capuchón.

Información que deberá figurar en cada válvula individualmente:

Diámetro (DN), Presión (PN), Material del cuerpo, Nº de proveedor del cuerpo.

Fecha de fabricación, Número y código de barras EAN , Código/referencia.

Material del cuerpo, Material del eje, Material de la junta

Sentido de cierre, Aplicación, Temperatura, Nº serie.

VÁLVULAS DE RETENCIÓN A CLAPETA

Serán de bridas taladradas a PN 16, pintadas en epoxi y con conjunto de obturación totalmente recubierto de neopreno y asiento inclinado.

La clapeta está suspendida por una lengüeta del mismo material del pasador superior, sin eje de giro, que también estará recubierto a fin de conseguir que ninguna de las partes del mecanismo quede bloqueada, y dispondrán en la parte inferior, un tapón de latón para vaciado de la cámara.

HIDRANTES

Los hidrantes contra incendios enterrados, dispondrán de dos salidas racor Barcelona de 45 y 70 mm. de aluminio estampado con el correspondiente tapón según UNE 23400. La entrada inferior será de DN 100 mm. y PN 16 atmósferas, según norma DIN 2533.

El cuerpo, tapa y arqueta serán de fundición nodular GGG-50, así como el cierre que estará recubierto en su totalidad de EPDM.

El hidrante dispondrá por encima del punto de unión de un mecanismo que permita que se vacíe el cuerpo del hidrante, para que no se hiele, una vez éste ha dejado de ser utilizado.

VÁLVULAS DE MARIPOSA

Válvulas de mariposa concéntricas: a eje libre PN 10/16. Tipo doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 o serie 14 según UNE-EN 558, en función de la unidad, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre en EPDM certificada para agua potable. Eje de acero inoxidable AISI 420.

Para los diámetros de DN-150 a DN-400, el recubrimiento será en epoxi espesor mínimo 200 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017. Para diámetros de 500 hasta 1200, el revestimiento podrá ser de poliuretano, con un espesor mínimo de 250 micras.

Probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto y marcada según norma. Garantía de fábrica por 2 años frente a cualquier defecto de fabricación.

Admite accionamientos: desmultiplicador manual, palanca, eje de extensión, eléctricos, oleohidraúlicos y neumáticos.

Dimensiones entre caras según EN 558, Serie 14 (F4) o serie 20 según pedido-

Cuerpo y disco fabricados en fundición dúctil EN GJS-400 (GGG 40).

Junta de estanqueidad en EPDM.

Eje en acero inoxidable grado 1.4021.

Tornillos en acero inoxidable grado A2.

Paso de agua y asiento de la junta esmaltado.

Recubrimiento en epoxi con un espesor medio de 250 micras

El accionamiento será manual, mediante desmultiplicador con volante o cuadradillo y dispondrá de indicador de grado de apertura de la válvula.

ACCIONAMIENTOS MANUALES PARA V MARIPOSA CONCÉNTRICAS, O DOBLE EXCÉNTRICAS

Reductor manual con el cuerpo en fundición protegido con poliuretano, husillo y corona de acero, eje en acero inox. AISI 303, protección en IP 67, conexión a válvula según la ISO 5.211. Lubricación de por vida del reductor para temperaturas desde -20º hasta 120º. Con volante de accionamiento.

ACCIONAMIENTOS MOTORIZADOS PARA V MARIPOSA

Actuador eléctrico de regulación con reductor. 1200 arranques/hora 400 V 50 Hz trifásico. Conjunto formado por reductor de fundición, con protección IP 68 y actuador eléctrico con cuerpo de fundición, equipado con 2 finales de carrera, 2 limitadores de par ajustables independiente entre sí, protección térmica mediante termostatos en el devanado del motor, calefactor en el compartimiento electromecánico, 5 lámparas indicadoras programables. Pantalla de cristal líquido retroiluminada. Relés de señalización programables. Protección anticorrosiva KS y protección ambiental IP 68.  Potenciómetro de precisión y transmisor electrónico de posición 4-20 mA.

ACCESORIOS DE MONTAJE DE TUBERÍA MULTIDIÁMETRO ANTI TRACCIÓN

Alcance:

Requisitos para los accesorios de gran tolerancia como; manguitos, manguito brida y otros accesorios (en adelante denominadas uniones mecánicas), con antitracción o sin ella, tamaño DN50 hasta DN600 inclusive, para el transporte de líquidos como agua potable, residuales y de refrigeración, adecuado para temperaturas de fluido entre -5˚ C y 50˚ C, apto para ser instalado enterrado o a la vista, y en el interior y exterior de los edificios.

Las uniones mecánicas son adecuadas para todo tipo de tuberías ya sean metálicas o no como; PVC, PE, PVCO, PRFV, Fibrocemento, Cobre, Acero, Acero galvanizado, Acero inoxidable AISI304, Fundición Dúctil, Fundición gris y hormigón.

Las uniones mecánicas deben ser diseñadas para cubrir siguientes diámetros de tubería en función de su diámetro nominal:

Conjuntos de tornillos separados: Los accesorios tendrán conjunto de tornillos desalineados, separados para cada extremo de accesorio. Lo que permite la conexión del extremo del tubo al mismo tiempo y asegura el apriete del tornillo en cada extremo.

Posibilidad de cambio de configuración en el acto: La unión mecánica ofrecerá la posibilidad de cambiar la configuración de antitracción a no antitracción o viceversa en el momento de la instalación, ya sea por la inserción o eliminación de elementos de agarre en el acto

Especificaciones del Material:

Cuerpo & anillos:	Fundición nodular conforme con EN-GJS-450-10-HB200.

Recubrimiento:	El recubrimiento será un recubrimiento en polvo epoxi, con un espesor de capa mínimo de 250 micras y resistencia química de PH 2 hasta pH 13.

Tornillos, tuercas y arandelas: Los tornillos, tuercas y las arandelas son fabricadas en acero inoxidable A2-70 (AISI 304) o A4-80 (AISI 316).

Las tuercas son galvanizadas y pasivadas para evitar el gripado

Juntas:	EPDM acorde a EN 681-1, para el tipo WA para suministro de agua potable hasta 50°C.

Elementos de agarre:	Los elementos de agarre estarán fabricados en acero inoxidable A4 (AISI316).

Bridas:	Las bridas deben ser fabricadas de tal manera que pueden ser
unidos a las bridas de la cual las dimensiones y tolerancias cumplan a EN1092-2.

La cara de la brida tendrá ranuras concéntricas.

Presión:			No antitracción:   Max. Presión de trabajo: 	25 bar / 16 bar

Antitracción:       Max. Presión de trabajo:	16 bar / 10 bar

Requerimientos del Marcado:

Todas las uniones mecánicas deberán de forma legible e indeleble. El marcado será realizado en el cuerpo y se hará constar, al menos, la siguiente información:

- Nombre o marca del fabricante.

- Identificación del año de fabricación

- Identificación de la fundición dúctil

- Identificación del Diámetro nominal

- Identificación del rango de diámetro externo que puede conectar la unión mecánica.

Requisitos del marcado de la junta de estanqueidad:

Todas las juntas deberán llevar de forma legible e indeleble. La junta incluirá, al menos, la siguiente información:

- Nombre o marca del fabricante

- Identificación del año de fabricación

- Identificación de los diámetros externos sobre los cuales la unión mecánica va a       trabajar.

- El tipo de junta (EPDM o NBR)

- El EN-standard

Calidad asegurada:

El Sistema de calidad del fabricante será conforme ISO 9001.

El Sistema de calidad medioambiental será conforme ISO 14001.

Certificado OHSAS 18001 o ISO 45001 de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Certificado de Calidad de Producto en vigor conforme con la norma UNE-EN.

ABRAZADERAS DE REPARACIÓN INTERIOR

Construidas en acero inoxidable AISI 304. Junta exterior en caucho EPDM. Tornillos de acero inoxidable AISI 304 revestidos para evitar gripaje. Tuercas y arandelas en acero inoxidable AISI 316.

Ancho: 200 mm

CARRETES DE DESMONTAJE PN16

Diseñados para compensar el desplazamiento axial de una tuberia durante la instalación y desmontaje.

Carrete con tornillería intermedia. Para agua c temperatura máxima de 70º

Bridas y orificios según DIN 2502 PN16

Brida en acero al carbono S235JR, virolas en acero inoxidables AISI 304

Junta torica en EPDM.

Tornillos,tuercas y arandelas en acero 8.8 cincado

Bridas y virolas revestidas en epoxy-pliester azul, espesor min 90 micras

Suministrado con varillas.

UNIONES FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE

Unión flexible de 200 mm de ancho para la REPARACIÓN de tuberías del mismo diámetro exterior, con carcasa de acero inoxidable AISI 304 L, manguito interior de estanqueidad en EPDM, y doble dispositivo de cierre formado por dos ejes longitudinales y dos tornillos transversales en acero inoxidable AISI 304 L con recubrimiento en Zinc.

Unión flexible de 200 mm de ancho para la CONEXIÓN de tuberías del mismo diámetro exterior, con carcasa de acero inoxidable AISI 304 L, manguito interior de estanqueidad en EPDM, y un dispositivo de cierre formado por dos ejes longitudinales y dos tornillos transversales en acero inoxidable AISI 304 L con recubrimiento en Zinc.

FAMILIA 4: TUBERÍA DE POLIETILENO ALIMENTARIO PE-40, PE-100 Y ACCESORIOS.

- Objeto

Definir los requisitos técnicos y de calidad que deben cumplir las tuberías de polietileno alimentario PE-40 y PE-100 para la conducción de agua potable a presión.

- Requisitos técnicos o Generales

Calidad asegurada:

El Sistema de calidad del fabricante será conforme ISO 9001.

El Sistema de calidad medioambiental será conforme ISO 14001.

Certificado OHSAS 18001 o ISO 45001 de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Certificado de Calidad de Producto en vigor conforme con la norma UNE-EN.

Materia Prima

Solo podrán utilizarse, para la fabricación de las tuberías amparadas en esta normativa técnica, materias primas clasificadas como MRS 4 MPa para la serie PE-40 y MRS 8 MPa para el resto, según la Norma UNE-12201.

Las materias primas deben ser:

Tubería PE 40: MRS 4,0 MPA, σ =3,2 MPa

| Características | Requisito | Método de ensayo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Índice de fluidez en masa | ±20% del valor especificado por el fabricante |  | UNE ISO 1133 |
| Contenido en materias volátiles | > 350 mg/Kg |  | UNE EN 12099 |
| Contenido en negro de carbono (para tubos negros) | 2 – 2,5 % |  | UNE ISO 6964 |
| Dispersión del negro de carbono y pigmentos |  |  | UNE ISO 18553 |
| Tiempo de inducción a la oxidación | > 20 min. 200ºC |  | UNE EN 728 |

- Ensayos realizados por el fabricante de la materia prima en los que certifique que la:

- Estabilidad Térmica a 210ºC (s/UNE 53.131) > 10 min.

- Soldabilidad con los compuestos aceptados: Sobre probetas construidas mediante unión por termofusión a tope entre trozos de tubería fabricados con materia prima aceptadas y materia prima a homologar, se realizarán los siguientes ensayos:

- Resistencia a la presión hidroestática a 80ºC, 165h y = 4.6 Mpa.

- Resistencia a la tracción de uniones a tope (s/ISO DIS 13953).

Tubería

Deberán cumplir las siguientes características:

Características geométricas según norma UNE EN 12201

Se acompañarán tablas detallando diámetro exterior y espesor, con sus respectivas tolerancias, para cada diámetro y presión nominal (PN).

Características mecánicas.

- Resistencia a la presión hidrostática a 20ºC, 1h y σ = 11.8 MPa (s/UNE 53.131).

- Resistencia a la presión hidrostática a 80ºC, 170h y σ = 3.95 MPa (s/UNE 53.131).

- Alargamiento a la rotura (s/UNE 53.131) > 350%.

Características físicas.

- Estabilidad térmica a 210ºC (s/UNE 53.131) > 10 min.

- Comportamiento al calor a 110ºC (s/UNE 53.131) < 3%.

Identificación y marcado

La tubería irá convenientemente marcada de forma indeleble, como mínimo cada metro, con el siguiente texto:

- Identificativo del Certificado: AENOR.

- Identificativo del fabricante.

- La referencia del material.

- Su diámetro nominal (en mm.).

- Su presión nominal (en Mpa).

- Su espesor nominal (en mm.).

- La norma de referencia UNE- EN 12201.

- Nº identificativo de la orden de fabricación.

- La semana y año de fabricación.

# Accesorios electrosoldables

- Todos los accesorios hasta Ø315 se moldearán por inyección a partir de resina virgen PE 100 de calidad superior reconocida. Todos los accesorios con mayor dimensión se mecanizarán a partir de secciones de tubería hechas de resina virgen PE100 de alta calidad. La materia prima utilizada debe ser de la lista positiva de la Asociación PE100 + www.pe100plus.net.

- Todos los accesorios deben cumplir con los requisitos de EN 12.201-3 / 3 y ser adecuados para ser utilizados en conjunto con tuberías de presión de polietileno fabricado según las normas ISO y CEN apropiadas. Todos los accesorios deben presentarse embalados individualmente, de manera que permitan su uso inmediato sin limpieza o tratamiento adicional.

- Todos los accesorios deben embolsarse en bolsas transparentes para permitir una fácil identificación sin abrir la bolsa. Las bolsas estarán totalmente cerradas, siendo la calidad del envoltorio resistente a UV para evitar deterioro. Los accesorios deben empacarse en cajas de cartón.

- El accesorio deberá tener los códigos de fusión, código EAN de producto y trazabilidad. número de FAMILIA, instalación de producción, el fabricante de la materia prima, el MRS y la IMF según la ISO 13950 y la ISO 12176 Se hará constar de una tabla de tiempos de soldadura en función de la temperatura ambiente. Información de la soldadura tanto en el accesorio como en la bolsa de embalaje.

- Las espiras de calentamiento contenidas en cada accesorio individual deben estar diseñadas para que solo se necesite un ciclo de proceso completo para soldar completamente el accesorio, incluidos d500 mm a la tubería contigua o al componente de la tubería, según corresponda. Para dimensiones mayores de d500 mm, las zonas de fusión se pueden dividir.

- Las espiras están embebidas dentro del accesorio y totalmente cubiertas de materia prima PE. Permitirán una limpieza perfecta debido a su superficie totalmente lisa.

- Los accesorios hasta diámetro 63 tendrán unas fijaciones incluidas que simplifican la instalación.

- Los manguitos electrosoldables de diámetro d355 hasta d800 mm deben tener un refuerzo activo.

- Todos los accesorios deben tener una identificación moldeada y la información apropiada del producto. Toda la información relevante para el proceso de fusión, como los conectores de pines, el código de FAMILIA, la dimensión, el material y los indicadores de fusión, debe ser claramente visible y distribuirse en una línea en la parte superior del accesorio.

- La tensión de proceso de todos los accesorios se fijará a 40V.

- Los conectores de los accesorios deben estar aislado para evitar la oxidación.

- Los conectores deben tener un diámetro de 4mm.

- El indicador de fusión de los accesorios deberá tener un recorrido determinado para una identificación clara.

- Todos los accesorios de tamaño de hasta d160 mm deben tener un tope central fácilmente extraíble que no requiera herramientas para su extracción.

- Los accesorios de toda dimensión, deben de poder ser soldados con una máquina de electrofusión.

FAMILIA 5: TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y ACCESORIOS DE PVC NO PLASTIFICADO, LISO NO ESTRUCTURADO COLOR TEJA CON JUNTA ELÁSTICA

- OBJETO

Definir los requisitos técnicos y de calidad que deben cumplir las tuberías y las piezas de P.V.C. no plastificado (PVC-U), destinadas a las canalizaciones de saneamiento.

- REQUISITOS TÉCNICOS

Calidad asegurada:

El Sistema de calidad del fabricante será conforme ISO 9001.

El Sistema de calidad medioambiental será conforme ISO 14001.

Certificado OHSAS 18001 o ISO 45001 de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Certificado de Calidad de Producto en vigor conforme según la norma UNE-EN-1452.

- La tubería

El fabricante deberá disponer de la correspondiente Marca de Calidad AENOR, en vigor, para tuberías de PVC Saneamiento, según la norma UNE-EN-ISO-1452

Sólo podrán utilizarse, para la fabricación de las tuberías amparadas en esta normativa técnica, compuestos a base de resinas de PVC no plastificado.

- Tubería y piezas

Las características geométricas, mecánicas, físicas y funcionales, cumplirán la Norma UNE-EN-ISO-1452, o las que les sea de aplicación.

- IDENTIFICACIÓN Y MARCADO

La tubería y piezas irán convenientemente marcadas de forma indeleble, como mínimo, en el caso de la tubería, cada metro, con el siguiente texto:

- Identificativo del Certificado AENOR.

- Identificación del fabricante.

- Las siglas PVC.

- Su diámetro nominal (en mm.).

- Su espesor nominal (en mm.).

- La norma de referencia UNE-EN-ISO-1452.

- Nº identificativo de la orden de fabricación.

- La semana y el año de fabricación.

Pozos de registro

Fabricados a partir de tubería de PVC Corrugado SN-8 exterior y liso interior. Contarán con pates de acero recubiertos de polipropileno instalados.

Rematados con un tronco de cono reductor a d. 600, fabricado en PE AD excéntrico.

La medida total del pozo se entiende desde la parte inferior hasta la coronación del cono.

Las acometidas de tuberías se realizarán mediante clips elastoméricos.

Arquetas y colectores de inspección

Fabricados en PVC color teja. Los colectores serán macho hembra para facilitar su modularidad.

FAMILIA 6: TUBERÍA DE PRFV Y ACCESORIOS

OBJETO

Esta especificación establece las propiedades de un sistema de canalización y de sus componentes, fabricados en plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster insaturada (UP) destinados a conducciones para saneamiento con y sin presión.

Así mismo es de aplicación para el suministro de todos los trabajos, materiales y servicios relacionados con la fabricación, ensayo, envío e instalación de tubería enterrada de poliéster reforzada con fibra de vidrio (PRFV), juntas, accesorios y piezas especiales según se especifique en los documentos técnicos y planos.

NORMATIVA APLICABLE

Todos los tubos, juntas y accesorios suministrados estarán fabricados según normas reconocidas internacionalmente, utilizando resinas de poliéster insaturadas, refuerzos de fibra de vidrio y cargas de arena. Los requisitos mínimos aplicables serán los establecidos en las normas de referencia:

UNE EN 14364: Sistemas canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento con o sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster insaturada (UP).

AWWA C950: Norma AWWA para tubos Reforzados con Fibra de Vidrio con presión.

ASTM D3517: Especificación Estándar para Tubos de Presión de “Fibra de Vidrio” (Resina Termoestable Reforzada con Fibra de Vidrio).

ASTM D3262: Norma para tubos de saneamiento sin presión de “Fibra de Vidrio” (Resina Termoestable Reforzada con Fibra de Vidrio).

ASTM D3754: Especificación estándar para tubos de presión de “Fibra de Vidrio” (Resina Termoestable Reforzada con Fibra de Vidrio) para saneamiento y vertidos Industriales.

ISO 10467: Sistemas canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento con o sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster insaturada (UP).

CEN/TS 14632: Guía para la Evaluación de la Conformidad. Sistemas de canalización de Materiales Plásticos para saneamiento y suministro de agua a presión y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster insaturado (UP).

CEDEX: “Guía técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano”.

Uniones

El tipo de unión de los tubos es del tipo manguito-tubo-manguito. Los manguitos cumplen con las mismas especificaciones que los tubos de PRFV a excepción de lo siguiente:

El DN exterior de los manguitos no cumple las especificaciones del DN exterior de los tubos de PRFV, pero sí el DN interior de los manguitos cumple con las especificaciones del DN exterior de los tubos de PRFV.

La unión entre tubos y accesorios se realizará mediante la utilización de una junta tipo manguito equipada con una junta de sellado independiente por elemento a unir y con un tope central de montaje.

## -Serie de diámetros

Los tubos de PRFV serán de la serie B1 y B2 según el diámetro nominal conforme la norma UNE EN 14364.

Para DN>500 la serie a suministrar será la B1

Para DN≤500 la serie a suministrar será la B2 o B1

# FABRICACIÓN DE LOS TUBOS DE PRFV Y MATERIAS PRIMAS

## Generalidades

El tubo o el accesorio se debe construir empleando filamentos de vidrio cortados y continuos, fieltros o velos de tejidos de vidrio, y resina de poliéster con o sin cargas. Únicamente podrán utilizarse los aditivos necesarios para promover la reacción de polimerización de la resina o que mejoren sus propiedades.

Tanto la resina como la fibra deberán estar homologados por el fabricante conforme a que su utilización permite obtener un producto final que supere los ensayos de homologación mediante laboratorio acreditado.

El tubo o el accesorio podrán incorporar también cargas de áridos. No se admitirá el uso de áridos en la estructura del tubo si este no incorpora conjuntamente fibra de vidrio continua y cortada.

## Refuerzo

El vidrio utilizado para la fabricación del refuerzo será del siguiente tipo:

Vidrio tipo ECR o CR: que comprende principalmente óxidos de sílice, aluminio y calcio (vidrio alumino-calcosilicato).

Además de este tipo de vidrio, estarán presentes pequeñas cantidades de óxidos de otros metales.

El refuerzo debe estar fabricado con filamentos de vidrio conformes al tipo ECR o CR, dirigidos de forma continua, y deben tener un tratamiento superficial (sizing) compatible con la resina que se va a utilizar. En el caso de la fabricación de la capa estructural de los tubos, los materiales de refuerzo serán hilos continuos y cortados.

Los refuerzos de fibra de vidrio a utilizar en la fabricación de componentes deben ser hilos de vidrio del grado de la más alta calidad comercial, convenientemente tratados para hacerlos compatibles con las resinas a emplear. Los distintos tipos de refuerzo que se pueden utilizar en la fabricación serán:

- Mat de Superficie (velo) 	Hilo continuo (roving directo)		Hilo cortado (chop)

## Resina

Se usarán resinas de poliéster aprobadas y validadas. En ningún caso, una vez producido el curado o polimerización de la resina, los materiales que constituyen el tubo tendrán elementos que puedan ser solubles en el agua, ni otros que sean capaces de darle sabor u olor que puedan modificar sus características.

La resina utilizada debe tener las siguientes propiedades:

Temperatura de flexión térmica (HDT) de al menos 70 ºC, según la norma UNE-EN ISO 75-2.

Alargamiento a rotura por tracción longitudinal mínimo del 3%. Para su determinación, el ensayo deberá realizarse conforme a la metodología indicada en la UNE EN ISO 527-2

En la fabricación de los tubos, el curado de la resina deberá realizarse mediante la aportación de calor interior y exterior no aceptándose como único medio de curado la aportación de calor derivada de la reacción exotérmica del proceso de polimerización de la propia resina.

El nivel de curado de la resina deberá ser tal que la cantidad de estireno residual en el laminado interior no será superior al 0,05 % en peso según ensayo definido en la norma ISO 4901 y ASTM D3418 (Ensayo DSC).

|  | Estireno residual (%) |
| --- | --- |
| Liner Interior / Capa structural interior | <0,05 |
| Núcleo / Capa structural exterior | <0,05 |
| Capa exterior | 0,09 |

Además, las resinas empleadas deberán ser homologadas por el fabricante con un ensayo de largo plazo reducido (RLTT) de presión a 2.000 horas, según la Norma UNE-CEN/TS 14632: EX. Dichos ensayos deberán estar documentados a través de los certificados de acreditación correspondientes.

## Cargas inertes

Como norma general se utilizarán cargas inertes de naturaleza silícea, para mejorar las propiedades mecánicas, más concretamente el módulo a flexión circunferencial.

El tamaño de las partículas de estas cargas inertes de naturaleza silícea no debe ser superior a 1 mm. Las cargas se emplazarán en una sola capa del tubo a forma de núcleo.

Se admite el uso de otro tipo de cargas inertes en la fabricación de tubos de presión, siempre y cuando quede demostrada su idoneidad mediante los correspondientes ensayos de validación a largo plazo, principalmente la resistencia a presión interior y flexión circunferencial en condiciones húmedas.

### Elastómeros

Los materiales elastoméricos de las juntas de estanqueidad serán de EPDM,

El material elastomérico de las juntas de estanquidad debe ser conforme con los requisitos aplicables de la Norma UNE EN 681-1.

Además de las juntas en los manguitos correspondientes, las piezas especiales de PRFV tipo brida, llevarán una junta de estanquidad adecuada, preferiblemente con refuerzo metálico, y que cumplirá también las especificaciones de la norma UNE EN 14364.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

## Construcción de la pared

La pared de la tubería de PRFV está constituida por varias capas estructurales y no estructurales que proporcionan las propiedades finales al tubo.

## Capa interior (liner)

La capa interior debe ser fabricada con resina termoestable con áridos y con refuerzos de vidrio. No se admite la fabricación del "liner" fabricado únicamente (100%) con resina y sin refuerzo de vidrio ni áridos.

La capa interior o liner deberá ser resistente a la acción por limpieza mediante proyección de agua a presión "water jetting". Cumpliendo con los ensayos de resistencia según la norma DIN 19523.

La capa interior o liner deberá ser resistente a la acción por abrasión. La pérdida de pared interior media no deberá ser superior a los 0,24mm según el ensayo la norma DIN 19565.

## Capa estructural

La capa estructural debe constar de un refuerzo de vidrio y de una resina termoestable con cargas inertes. Los refuerzos de vidrio serán tanto de hilo continuo como cortado. Sólo se admitirá el uso de cargas inertes en la capa estructural cuando se utilicen conjuntamente refuerzos de fibra de vidrio tanto cortado como continuo.

La capa estructural es la única capa que puede incluir cargas inertes en su composición.

## Capa exterior

Esta capa debe estar formada de una resina de poliéster termoestable con refuerzos de vidrio y sin cargas inertes.

## Aspecto

Tanto la superficie interior como la exterior deben estar libres de irregularidades que afecten negativamente a la capacidad del componente para cumplir los requisitos de esta especificación. Tanto la tubería como los accesorios de PRFV no presentarán tanto interiormente como exteriormente ninguna de las siguientes irregularidades:

## Marcado

Los detalles del marcado deben imprimirse o realizarse directamente sobre el accesorio de tal forma que el marcado no inicie fisuras u otro tipo de roturas. Si el marcado se imprime con tinta, el color de la información impresa debe diferir del color básico del producto de tal forma que el marcado debe ser legible a simple vista.

En la cara exterior de cada accesorio debe figurar el siguiente marcado:

Número de la norma de referencia. Norma UNE EN 14364

Tamaño nominal DN y la serie de diámetro

Clase de rigidez (SN)

Valor de la presión (PN)

Nombre o marca del fabricante

Número de serie del tubo o pieza especial

Fecha y código de fabricación

Si procede, marca de calidad normalizada

Ángulo en piezas especiales (codos, derivaciones e injertos)

Norma de taladrado en las bridas

Tipo de junta, flexible o rígida y si es resistente o no a esfuerzos axiales

# SISTEMAS DE UNIÓN

## Generalidades

De forma general la unión entre tubos y accesorios se realizará mediante la utilización de una junta de manguito equipada con una junta de sellado independiente por elemento a unir y con un tope central de montaje.

Los codos, ampliaciones o reducciones y T, se unirán a la tubería mediante manguito. La salida secundaria de la pieza en T puede venir acabada en extremo liso o embridado

## Tipos de unión

### Unión flexible mediante manguito

La unión entre tubos y accesorio se realizará mediante la utilización de una junta manguito equipada con una junta de sellado independiente por elemento a unir y con tope central de montaje.

#### Desviación angular máxima admisible.

La unión mediante manguito flexible de PRFV admite cierta desviación angular entre los tubos a unir.

La desviación angular máxima admisible no debe ser inferior a los valores siguientes:

3º para tubos y/o accesorios con un tamaño nominal igual o inferior a DN≤500.

2º para tubos y/o accesorios con un tamaño nominal superior a DN<500 e igual o inferior a DN≤900.

1º para tubos y/o accesorios con un tamaño nominal superior a DN<900 e igual o inferior a DN≤1800.

0,5º para tubos y/o accesorios con una dimensión nominal superior a DN<1800.

### Unión mediante manguito trabado (key-lock)

Este sistema de unión se utiliza principalmente para unir tuberías de PRFV en las que se requiera un sistema de trabado que evite su desenchufado. Se utilizan en zonas con accesorios (principalmente codos) donde no se permite su sujeción mediante bloques de anclaje. Para el uso de este tipo de unión, la tubería deberá ser biaxial.

### Unión rígida mediante brida

Se empleará únicamente para los acoplamientos con los aparatos de línea o con piezas especiales. La unión con brida es de naturaleza rígida y debe asegurar una resistencia al menos igual a la de los elementos a unir. Las dimensiones de las bridas de PRFV (número y diámetro de los taladros) son las previstas en las normas internacionales DIN, AWWA, ASA, etc.

Para asegurar la absoluta estanqueidad en la unión brida “PRFV-Metal” se deberá instalar una junta de material elastomérico EPDM y con alma metálica y geometría tórica, ya que necesitan un par de apriete menor disminuyendo las tensiones inducidas por el apriete de los tornillos.

# CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS TUBOS

Todas las características geométricas deben determinarse de acuerdo con el apartado 5.1 de la Norma UNE EN 14364.

## Diámetro

Los tubos de PRFV deben designarse por el diámetro nominal de acuerdo con las series B1 y B2 de la norma UNE EN 14364.

Las tuberías y piezas especiales deben suministrarse según los diámetros nominales detallados (DN1, DN2, etc.).

## Espesor de Pared

Espesores de pared para tubería según su rigidez expresados en mm.

| SN5000 |  | TUBO - Espesor mínimo (mm) |  |  |  |  |  | Rango de peso (Kg/m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | DOS max | Saneamiento | PN6 | PN10 | PN16 | PN20 | PN25 | De | Hasta |
| 300 | 324,5 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 9,1 | 11,7 |
| 350 | 376,4 | 6,1 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 4,6 | 4,6 | 12,1 | 15,9 |
| 400 | 427,3 | 7,0 | 6,5 | 6,2 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 15,4 | 20,7 |
| 450 | 478,2 | 7,8 | 7,3 | 6,9 | 6,4 | 5,9 | 5,8 | 19,1 | 26,2 |
| 500 | 530,1 | 8,8 | 8,2 | 7,6 | 7,2 | 6,5 | 6,4 | 23,3 | 32,7 |
| 600 | 617 | 9,9 | 9,4 | 8,8 | 8,2 | 7,6 | 7,4 | 31,1 | 43,3 |
| 700 | 719 | 11,4 | 10,9 | 10,1 | 9,4 | 8,8 | 8,6 | 41,8 | 57,8 |
| 800 | 821 | 12,8 | 12,4 | 11,5 | 10,7 | 9,9 | 9,9 | 54,1 | 74,1 |
| 900 | 923 | 14,4 | 13,8 | 13,0 | 11,9 | 11,2 | 11,0 | 67,8 | 93,8 |
| 1000 | 1025 | 16,2 | 15,3 | 14,4 | 13,2 | 12,4 | 12,2 | 83,3 | 117,6 |
| 1100 | 1127 | 17,5 | 16,7 | 15,7 | 14,4 | 13,6 | 13,4 | 100,3 | 139,8 |
| 1200 | 1229 | 19,1 | 18,1 | 17,1 | 15,6 | 14,8 | 14,6 | 118,7 | 167,6 |
| 1300 | 1331 | 20,5 | 19,7 | 18,5 | 16,8 | 16,0 | 15,8 | 138,7 | 194,5 |
| 1400 | 1433 | 22,1 | 21,2 | 19,8 | 18,1 | 17,2 | 17,0 | 160,4 | 225,6 |
| 1500 | 1535 | 23,5 | 22,7 | 21,2 | 19,3 | 18,4 | 18,2 | 183,6 | 256,7 |
| 1600 | 1637 | 24,8 | 24,1 | 22,6 | 20,5 | 19,6 | 19,3 | 208,4 | 289,9 |
| 1700 | 1739 | 26,5 | 25,6 | 23,9 | 21,8 | 20,8 | 20,5 | 234,6 | 328,4 |
| 1800 | 1841 | 27,9 | 27,1 | 25,3 | 23,0 | 22,0 | 21,7 | 263,0 | 365,9 |
| 1900 | 1943 | 29,4 | 28,5 | 26,6 | 24,2 | 23,2 | 22,9 | 292,7 | 407,0 |
| 2000 | 2045 | 30,8 | 30,0 | 28,0 | 25,5 | 24,4 | 24,1 | 323,0 | 448,3 |
| 2100 | 2147 | 32,4 | 31,4 | 29,3 | 26,7 | 25,6 | 25,3 | 355,5 | 495,2 |
| 2200 | 2249 | 33,8 | 32,9 | 30,7 | 27,9 | 26,8 | 26,5 | 389,6 | 540,6 |
| 2300 | 2351 | 35,3 | 34,3 | 32,1 | 29,2 | 28,0 | 27,6 | 425,4 | 591,2 |
| 2400 | 2453 | 36,7 | 35,8 | 33,5 | 30,3 | 29,2 | 28,8 | 462,6 | 640,7 |
| 2500 | 2555 | 38,1 | 37,3 | 34,8 | 31,6 | 30,3 |  | 516,0 | 691,0 |
| 2600 | 2657 | 39,6 | 38,8 | 36,2 | 32,8 | 31,6 |  | 558,3 | 747,7 |
| 2700 | 2759 | 41,0 | 40,2 | 37,6 | 34,1 | 32,8 |  | 600,6 | 803,2 |
| 2800 | 2861 | 42,6 | 41,7 | 39,0 | 35,3 | 34,0 |  | 645,7 | 866,0 |
| 2900 | 2963 | 44,0 | 43,2 | 40,3 | 36,5 | 35,2 |  | 692,0 | 925,7 |
| 3000 | 3065 | 45,7 | 44,6 | 41,6 | 37,8 | 36,3 |  | 740,0 | 994,1 |
| 3100 | 3167 |  | 46,0 | 43,1 | 39,0 |  |  | 821,1 | 1000,2 |
| 3200 | 3269 |  | 47,5 | 44,4 | 40,2 |  |  | 874,3 | 1065,3 |
| 3300 | 3371 |  | 49,0 | 45,8 | 41,5 |  |  | 929,2 | 1133,1 |
| 3400 | 3473 |  | 50,5 | 47,1 | 42,7 |  |  | 986,1 | 1203,1 |
| 3500 | 3575 |  | 51,8 | 48,5 | 43,9 |  |  | 1046,7 | 1272,9 |
| 3600 | 3677 |  | 53,3 | 49,8 |  |  |  | 1249,6 | 1345,0 |
| 3700 | 3779 |  | 54,8 | 51,3 |  |  |  | 1320,0 | 1423,0 |
| 3800 | 3881 |  | 56,3 | 52,6 |  |  |  | 1392,1 | 1500,3 |
| 3900 | 3983 |  |  | 54,0 |  |  |  | 1465,7 | 1390,0 |

| SN10000 |  | TUBO - Espesor mínimo (mm) |  |  |  |  |  |  | Rango de peso (Kg/m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | DOS max | Saneamiento | PN6 | PN10 | PN16 | PN20 | PN25 | PN32 | De | Hasta |
| 300 | 324,5 | 6,7 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 11,2 | 14,9 |
| 350 | 376,4 | 7,8 | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 14,9 | 20,3 |
| 400 | 427,3 | 8,9 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 19,0 | 26,6 |
| 450 | 478,2 | 9,8 | 8,8 | 8,8 | 8,0 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 23,6 | 32,7 |
| 500 | 530,1 | 11,0 | 9,8 | 9,8 | 9,1 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 28,8 | 40,8 |
| 600 | 617 | 12,3 | 11,5 | 11,5 | 10,6 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 38,5 | 53,2 |
| 700 | 719 | 14,2 | 13,5 | 13,5 | 12,2 | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 51,9 | 72,0 |
| 800 | 821 | 16,3 | 15,4 | 15,4 | 13,8 | 12,8 | 12,5 | 12,3 | 67,2 | 94,4 |
| 900 | 923 | 18,1 | 17,1 | 17,1 | 15,4 | 14,4 | 14,0 | 13,8 | 84,4 | 117,7 |
| 1000 | 1025 | 19,8 | 19,1 | 19,1 | 17,1 | 15,9 | 15,5 | 15,3 | 103,7 | 144,7 |
| 1100 | 1127 | 21,7 | 21,0 | 21,0 | 18,7 | 17,5 | 17,1 | 16,8 | 124,8 | 174,1 |
| 1200 | 1229 | 23,5 | 22,8 | 22,8 | 20,3 | 19,0 | 18,6 | 18,3 | 148,0 | 205,1 |
| 1300 | 1331 | 25,4 | 24,6 | 24,6 | 21,9 | 20,6 | 20,1 | 19,8 | 173,1 | 239,4 |
| 1400 | 1433 | 27,4 | 26,5 | 26,5 | 23,6 | 22,2 | 21,6 | 21,3 | 200,2 | 278,2 |
| 1500 | 1535 | 29,1 | 28,3 | 28,3 | 25,2 | 23,7 | 23,1 | 22,8 | 229,3 | 317,3 |
| 1600 | 1637 | 31,0 | 30,2 | 30,2 | 26,8 | 25,3 | 24,6 | 24,2 | 259,9 | 359,4 |
| 1700 | 1739 | 33,0 | 31,9 | 31,9 | 28,4 | 26,9 | 26,2 | 25,7 | 293,8 | 407,3 |
| 1800 | 1841 | 34,7 | 33,8 | 33,8 | 30,1 | 28,4 | 27,7 | 27,2 | 328,2 | 452,6 |
| 1900 | 1943 | 36,5 | 35,7 | 35,7 | 31,7 | 30,0 | 29,2 |  | 377,7 | 502,0 |
| 2000 | 2045 | 38,3 | 37,4 | 37,4 | 33,3 | 31,5 | 30,7 |  | 419,0 | 554,0 |
| 2100 | 2147 | 40,1 | 39,3 | 39,3 | 34,9 | 33,1 | 32,2 |  | 460,5 | 609,4 |
| 2200 | 2249 | 42,1 | 41,1 | 41,1 | 36,6 | 34,6 | 33,7 |  | 505,5 | 670,2 |
| 2300 | 2351 | 43,9 | 42,9 | 42,9 | 38,2 | 36,2 | 35,3 |  | 551,3 | 731,1 |
| 2400 | 2453 | 45,9 | 44,7 | 44,7 | 39,8 | 37,8 | 36,8 |  | 599,8 | 797,0 |
| 2500 | 2555 | 47,5 | 46,6 | 46,6 | 41,5 | 39,3 |  |  | 677,7 | 857,9 |
| 2600 | 2657 | 49,4 | 48,5 | 48,5 | 43,1 | 40,8 |  |  | 731,0 | 928,5 |
| 2700 | 2759 | 51,3 | 50,3 | 50,3 | 44,7 | 42,5 |  |  | 788,2 | 999,8 |
| 2800 | 2861 | 53,1 | 52,1 | 52,1 | 46,3 | 44,0 |  |  | 847,3 | 1074,4 |
| 2900 | 2963 | 54,9 | 53,8 | 53,8 | 48,0 | 45,6 |  |  | 908,2 | 1149,9 |
| 3000 | 3065 |  | 55,8 | 55,8 | 49,6 | 47,1 |  |  | 971,6 | 1169,7 |
| 3100 | 3167 |  | 57,6 | 57,6 | 51,2 |  |  |  | 1091,0 | 1247,9 |
| 3200 | 3269 |  | 59,5 | 59,5 | 52,8 |  |  |  | 1162,7 | 1330,1 |
| 3300 | 3371 |  |  |  | 54,5 |  |  |  | 1235,7 | 1345,6 |
| 3400 | 3473 |  |  |  | 56,1 |  |  |  | 1311,6 |  |
| 3500 | 3575 |  |  |  | 57,7 |  |  |  | 1390,6 |  |

## Longitud de los tubos

Los tubos de PRFV tendrán una longitud nominal de 6  metros

# CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS TUBOS

A continuación, se detallan las características mecánicas tanto de tubería como de uniones, requeridas en la normativa de referencia:

## Rigidez circunferencial específica inicial

Designación alfanumérica para clasificar la rigidez, que tiene el mismo valor numérico que el valor mínimo requerido de la rigidez circunferencial específica inicial (S0), se expresa en newtons por metro cuadrado (N/m2) y se obtiene según la norma ISO 7685.

## Rigidez circunferencial específica a largo plazo en condiciones de humedad

El fabricante deberá declarar el valor correspondiente a la rigidez circunferencial específica de sus productos. Para ello deberá disponer de los resultados a largo plazo según el criterio de ensayo establecido por la ISO 10468.

Para esta determinación se utilizara el método de fluencia con el cual se obtendrá el valor del coeficiente de fluencia.

## Resistencia a la deflexión circunferencial inicial

La resistencia inicial al fallo en flexión se debe determinar utilizando el método indicado en la Norma ISO 10466. El ensayo se debe efectuar utilizando deformaciones diametrales adecuadas a la rigidez nominal (SN) del tubo.

Este ensayo deberá realizarse conforme a la metodología descrita en la Norma ISO 10466, y en las condiciones de ensayo indicadas en la Norma UNE-EN 14364 (apartado 5.2.3).

## Resistencia al fallo, a largo plazo, en la carga última en condiciones de flexión

Este ensayo se realizará siguiendo el procedimiento que indica las normas ISO 10471 o ASTM D5365, cuyo objetivo es obtener el valor del alargamiento de la pared del tubo en rotura y en condiciones de humedad bajo deflexión circunferencial.

Este ensayo, o su equivalente según la norma ASTM D5365, deberán ser aportados por el fabricante mediante su realización en laboratorio acreditado.

## Resistencia específica inicial en tracción longitudinal

La resistencia específica inicial en tracción longitudinal se debe determinar conforme al método A de la Norma ISO 8513.

Este ensayo deberá realizarse conforme a la metodología descrita en la Norma ISO 8513 (métodos A, B o C), y en las condiciones de ensayo indicadas en la Norma UNE-EN 14364 (apartado 5.2.5), los resultados se contrastarán con los valores indicados en la Tabla 6, abajo indicada.

A continuación se detallan los valores de resistencia a tracción longitudinal mínima requerida para las tuberías de PRFV a presión:

| DN | PN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| 300 | 171 | 178 | 203 | 227 | 249 | 285 |
| 400 | 189 | 207 | 241 | 264 | 300 | 348 |
| 500 | 210 | 235 | 280 | 306 | 350 | 410 |
| 600 | 230 | 259 | 309 | 341 | 395 | 463 |
| 700 | 254 | 287 | 347 | 382 | 445 | 526 |
| 800 | 280 | 318 | 383 | 426 | 495 | 588 |
| 900 | 305 | 346 | 420 | 467 | 548 | 652 |
| 1.000 | 328 | 374 | 456 | 509 | 596 | 712 |
| 1.200 | 378 | 432 | 529 | 592 | 697 | 837 |
| 1.400 | 428 | 490 | 602 | 675 | 799 | 961 |
| 1.600 | 479 | 546 | 675 | 716 | 865 | 1.046 |
| 1.800 | 530 | 604 | 748 | 794 | 965 | 1.167 |
| 2.000 | 580 | 661 | 822 | 873 | 1.062 | 1.288 |
| 2.200 | 629 | 719 | 895 | 950 | 1.159 | 1.410 |
| 2.400 | 678 | 777 | 967 | 1.029 | 1.256 | 1.530 |
| 2.600 | 694 | 788 | 1.006 | 1.110 | 1.335 | 1.655 |
| 2.800 | 742 | 842 | 1.077 | 1.190 | 1.435 | 1.780 |
| 3.000 | 789 | 896 | 1.149 | 1.270 | 1.535 | 1.900 |
| 3.200 | 837 | 952 | 1.219 | 1.350 | 1.630 |  |
| 3.400 | 884 | 1.005 | 1.263 | 1.430 | 1.730 |  |
| 3.600 | 931 | 1.058 | 1.332 | 1.515 | 1.830 |  |
| 3.800 | 979 | 1.113 | 1.400 | 1.595 |  |  |
| 4.000 | 1.025 | 1.168 | 1.470 | 1.675 |  |  |

Valores mínimos de la resistencia específica inicial a la tracción longitudinal de los tubos de PRFV, en N/mm de circunferencia

El valor medio del alargamiento no será inferior al 0,25%.

## Presión de fallo inicial

Para tubos de presión, la presión de fallo inicial se debe determinar de acuerdo a uno de los métodos B o D de la norma ISO 8521. Cumplirá con lo especificado en el apartado 5.2.6 de la norma UNE EN 14364.

En cualquier caso, la Presión Nominal (PN) del tubo deberá garantizar como mínimo un coeficiente de seguridad de 1,8 ante la presión de fallo a largo plazo, a 50 años, (P50) y de 4,0 ante la presión de fallo inicial (P0).

A continuación, se detallan los valores de resistencia a tracción circunferencial mínima requerida para las tuberías de PRFV a presión:

| DN | PN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| 300 | 809 | 915 | 1.315 | 1.644 | 1.824 | 2.113 |
| 400 | 857 | 1.141 | 1.676 | 2.007 | 2.356 | 2.762 |
| 500 | 907 | 1.357 | 2.067 | 2.452 | 2.860 | 3.370 |
| 600 | 995 | 1.602 | 2.427 | 2.814 | 3.335 | 3.907 |
| 700 | 1.144 | 1.833 | 2.817 | 3.252 | 3.852 | 4.549 |
| 800 | 1.292 | 2.109 | 3.168 | 3.703 | 4.369 | 5.170 |
| 900 | 1.433 | 2.326 | 3.557 | 4.154 | 4.922 | 5.819 |
| 1.000 | 1.567 | 2.549 | 3.924 | 4.584 | 5.411 | 6.420 |
| 1.200 | 1.863 | 3.031 | 4.658 | 5.453 | 6.472 | 7.680 |
| 1.400 | 2.159 | 3.500 | 5.407 | 6.334 | 7.527 | 8.960 |
| 1.600 | 2.469 | 3.960 | 6.154 | 7.236 | 8.561 | 10.240 |
| 1.800 | 2.757 | 4.442 | 6.895 | 8.105 | 9.644 | 11.520 |
| 2.000 | 3.059 | 4.918 | 7.672 | 8.992 | 10.685 |  |
| 2.200 | 3.355 | 5.393 | 8.406 | 9.839 | 11.733 |  |
| 2.400 | 3.651 | 5.882 | 9.140 | 10.728 | 12.774 |  |
| 2.600 | 3.946 | 6.336 | 9.881 | 11.616 |  |  |
| 2.800 | 4.262 | 6.804 | 10.629 | 12.483 |  |  |
| 3.000 | 4.538 | 7.273 | 11.378 | 13.358 |  |  |
| 3.200 | 4.855 | 7.768 | 12.126 |  |  |  |
| 3.400 | 5.150 | 8.215 | 12.866 |  |  |  |
| 3.600 | 5.433 | 8.691 | 13.607 |  |  |  |
| 3.800 | 5.756 | 9.166 | 14.348 |  |  |  |
| 4.000 | 6.025 | 9.655 | 15.096 |  |  |  |

Valores mínimos de la resistencia en tracción circunferencial de la pared de los tubos de PRFV, en N/mm de longitud

## Presión de fallo a largo plazo

Para los tubos de presión, la presión de fallo a largo plazo se debe determinar conforme a la Norma UNE EN 1447 o ASTM D2992 procedimiento B, utilizando un método de análisis basado en alargamientos unitarios.

## Resistencia a la fatiga por presión interior

Este ensayo deberá realizarse conforme a la metodología descrita en la Norma ISO 15306, y en las condiciones de ensayo indicadas en la Norma ISO 10639 (apartado 5.3), para comprobar que la probeta no muestra señales de fugas ni exudaciones tras al menos 1.000.000 ciclos de carga-descarga.

## Dureza Barcol a largo plazo del producto de PRFV terminado

El ensayo de dureza Barcol a largo plazo, se realizará tomando los valores directamente de las probetas analizadas en el ensayo de absorción de agua a largo plazo. Se tomarán medidas en 10 puntos de la parte interior de cada probeta. La normativa de medición y ensayo será la UNE 53270 o la ASTM D2583.

De las mediciones se extraerán los valores de la dureza a largo plazo, después de que las probetas hayan alcanzado la saturación (ensayos LTT de al menos 2.000 horas).

Los valores obtenidos de dureza no deberán ser inferiores a 35.

## Absorción de agua a largo plazo del producto de PRFV terminado

El valor de la absorción de agua a largo plazo (a saturación) en los productos de PRFV ya terminados deberá ser inferior o igual al 1,25 % en peso.

Este ensayo está basado en lo requerido según la norma UNE-EN ISO 62 (Plásticos: Determinación de la absorción de agua), pero realizando el ensayo a 2.000h como mínimo.

## Ensayo de resistencia a la abrasión interior

Las tuberías de PRFV deben resistir el efecto de la abrasión interior, principalmente en conducciones de saneamiento por gravedad. Este ensayo se debe realizar de acuerdo a la metodología descrita en la norma DIN 19565.

## Ensayo de resistencia al impacto por limpieza interior por proyección de agua a presión “water jetting”

Las tuberías de PRFV  deben resistir el efecto del impacto por limpieza interior mediante proyección de agua a presión “water jetting”, aplicable en conducciones de saneamiento por gravedad. Este ensayo se debe realizar de acuerdo a la metodología descrita en la norma DIN 19523.

## Ensayo de resistencia a la corrosión

Las tuberías de PRFV  deben resistir el efecto de la corrosión, principalmente en conducciones de saneamiento por gravedad. Este ensayo se debe realizar de acuerdo a la metodología descrita en la norma ISO 10952.

# UNIONES.	 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y CUALIFICACIÓN

## Generalidades

Las uniones de las tuberías y accesorios de PRFV serán flexibles de tipo manguito (manguito-tubo-manguito) con junta elastomérica no resistente a esfuerzos axiales y cumplirán las especificaciones del apartado 7.3 de la norma UNE EN 14364, siguiendo el procedimiento de la norma UNE EN 1119.

## Requisitos

La junta se debe diseñar de forma que su funcionamiento sea igual o mejor que el exigido al sistema de canalización, pero no necesariamente a los componentes a unir.

Las uniones entre tubos y de estos con accesorios, se efectuarán mediante juntas de poliéster reforzado con fibra de vidrio, por el sistema de manguitos independientes, y tendrán un sistema de juntas elastómero EPDM. Asimismo la junta deberá permanecer sellada incluso cuando haya deflexión y esté sometida a cargas laterales aplicadas externamente y/o presión hidrostática interna y externa, o a una combinación de dichas cargas.

En cualquier caso cumplirán con lo indicado en los apartados 4.7 y 7 de la norma UNE EN 14364.

# ACCESORIOS. 	CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y CUALIFICACIÓN

## Generalidades

Las piezas especiales (codos, derivaciones, bridas, reducciones, etc.) se realizarán con tejidos adecuados impregnados en resina, mediante uno de los procedimientos siguientes:

Las características geométricas de las piezas especiales serán de acuerdo a: por espesores al cálculo del diseño por presión y por diámetros al tubo de diámetro nominal correspondiente.

## Serie de diámetro

La serie de diámetro del accesorio debe ser la misma que la serie de diámetro de la(s) longitud(es) recta(s) del tubo al que va a ser conectado en el sistema de canalización.

## Presión nominal (PN)

El valor de la presión nominal (PN) del accesorio se debe seleccionar y no será menor que la de los tubos rectos a los que se va a conectar en el sistema de canalización.

## Rigidez nominal (SN)

Cualquier accesorio tendrá una rigidez igual o superior a la de dicho tubo. Esto es debido a la geometría del propio accesorio.

## Tipo de junta

El tipo de junta utilizada por los accesorios será la misma que la utilizada para conexión de los tubos entre sí.

## Características de los laminados

Las uniones entre los tramos de la tubería, para confeccionar los accesorios, se realizarán mediante laminación química, utilizando capas de fibra de vidrio impregnadas con resina de poliéster.

El tejido de fibra de vidrio deberá tener las siguientes características:

Tejido cosido, no tejido (Woven Roving), con las orientaciones de las fibras adecuadas para poder resistir los esfuerzos mecánicos para los que han sido diseñados.

Las capas de fibra de vidrio se deberán cortar de forma precisa, utilizando cualquier sistema mecánico, controlado por un ordenador central que actúa de forma precisa en el elemento de corte.

La resina a utilizar deberá ser de poliéster con las siguientes características técnicas:

## Características mecánicas de los accesorios

Los accesorios deben diseñarse y fabricarse de acuerdo con las reglas de diseño adecuadas, con el fin de obtener un funcionamiento mecánico igual o superior al del tubo de PRFV de la misma clase de presión y rigidez según lo establecido en esta especificación, una vez instalados en un sistema de canalización, y, si procede, soportados mediante bloques de anclaje o encastrados.

Los laminados en PRFV, que confeccionan los accesorios, se diseñarán cumpliendo con lo requerido por las normas UNE-EN 14364:2014, UNE-EN 14364, ISO10639, ISO10467 y AWWA C950.

## Cualificación

Una vez obtenidos los diseños, se deberán cualificar realizando los correspondientes ensayos en probetas reales.

Las normas de ensayo y cualificación para accesorios de PRFV son las siguientes:

| TIPO DE ACCESORIO | NORMA DE VALIDACIÓN |
| --- | --- |
| Codo | ISO 8533 / ISO 18851 |
| Derivación | ISO 18851 |
| Reductor | ISO 18851 |
| Conexión embridada | ISO 8483 / ISO 18851 |

Normas de validación para los distintos tipos de accesorios

## Marcado

Los detalles del marcado deben imprimirse o realizarse directamente sobre el accesorio de tal forma que el marcado no inicie fisuras u otro tipo de roturas. Si el marcado se imprime con tinta, el color de la información impresa debe diferir del color básico del producto de tal forma que el marcado debe ser legible a simple vista.

En la cara exterior de cada accesorio debe figurar el siguiente marcado:

Número de la norma de referencia.

Tamaño nominal DN y la serie de diámetro.

Para codos, derivaciones o injertos, el ángulo del accesorio designado.

Para reductores, los tamaños nominales DN1 y DN2.

Clases de rigidez.

Valor de la presión.

Nombre o marca del fabricante.

Fecha y código de fabricación.

Si procede, marca de calidad normalizada.